## Materialprobe
Angaben zu Ort. Zust.: FASi |  |  | Art der betroffenen Räume |  |  | Bezeichnung zu Probe. Zust.: FASi |  |  | Angaben zu Messergebnis + Interpretation. Zust.: FASi | [10 empty] | Angaben zu Information Betroffene. Zust.: FASi
Fuge (Nr.) | Schlossflügel | Ebene | Fachgebiet/Institut | Raum Nr. | Lage der Festgestellte Fuge (im Raum, Flur oder Außen) | Proben-Nr. | Datum Proben-nahme | Auftrag-geber [UBA oder Uni] |  | Datum Labor-Bericht | Datum, wann Uni bekannt | Messmethode nach DIN EN | Messergebnis in mg/kg | Gesamt-summe PCB in mg/Kg | Grenzwert für PCB in der Feststoff | Luft-messung notwendig? | weitere Raum-Nutzung vorläufig zulässig | notwendige Maßnahmen | Kommentar | Datum Betroffene informiert | von [Name / Einheit] | Form [Anruf, Mail, Brief] | Kommentar
P1, 05.04.19 | 04.34 | DG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 116 | Im Büro | P019073885 | 2019-04-05 | UBA |  | 2019-04-25 | 2019-05-10 | DIN EN 15308: 2016-12 | PCB 28: 9,7 PCB 52: 360 PCB 101: 11000 PCB 118: 3600 PCB 138: 23000 PCB 153: 23000 PCB180: 17000 | 78000 | keine | ja | nein | kurzfristig: Raumnutzung unterlassen | nach Ergebnissen der Luftmessung weitere Maßnahmen festlegen | 2019-05-13 | 028 | e-Mail | ein Informationsgespräch wurde anberaumt
P2, 05.04.19 | 04.34 | DG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 116 | Im Büro | P019073886 | 2019-04-05 | UBA |  | 2019-04-25 | 2019-05-10 | DIN EN 15308: 2016-12 | PCB 28: 29 PCB 52: 610 PCB 101: 12000 PCB 118: 3600 PCB 138: 21000 PCB 153: 21000 PCB180: 15000 | 73000 | keine | ja | nein | kurzfristig: Raumnutzung unterlassen | nach Ergebnissen der Luftmessung weitere Maßnahmen festlegen | 2019-05-13 | 028 | e-Mail | ein Informationsgespräch wurde anberaumt
P1, 28.05.19 | 04.31 | EG |  | außen | Dehnfuge außen vor HS10 | P19-01835, Fuge | 2019-05-28 | Uni |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | DIN EN 15308:2008-05 | PCB 28: <0,5 PCB 52: <0,5 PCB 101: <0,5 PCB 118: -- PCB 138: <0,5 PCB 153: <0,5 PCB180: <0,5 | unterhalb der Bestimmungsgrenze | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 2019-06-19 | 028 | e-Mail | UBA
P1, 29.05.19 | 04.34 | EG | Landwirtschaftliche Betriebslehre (410b) |  | Dehnfuge Flur neben Raum 016 | P19-01834 | 2019-05-29 | Uni |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | DIN EN 15308:2008-05 | PCB 28: <50 PCB 52:110 PCB 101: 1500 PCB 118: -- PCB 138: 4100 PCB 153: 4000 PCB 180: 2500 | 12200 | keine | ja | nein | kurzfristig: Raumnutzung unterlassen | nach Ergebnissen der Luftmessung weitere Maßnahmen festlegen | 2019-06-19 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P1, 04.06.19 | 04.34 | OG | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 127, Fuge links | im Büro | P19-01820 | 2019-06-04 | Uni |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | DIN EN 15308:2008-05 | PCB 28: 2,5 PCB 52: 78 PCB 101: 1500 PCB 118: -- PCB 138: 3300 PCB 153: 3100 PCB 180: 2300 | 10300 | keine | ja | nein | kurzfristig: Raumnutzung unterlassen | nach Ergebnissen der Luftmessung weitere Maßnahmen festlegen | 2019-06-17 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P2, 04.06.19 | 04.34 | OG | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 127, Fuge rechts | im Büro | P19-01821 | 2019-06-04 | Uni |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | DIN EN 15308:2008-05 | PCB 28: <50 PCB 52: 210 PCB 101: 2100 PCB 118: -- PCB 138: 3500 PCB 153: 3500 PCB 180: 2100 | 11400 | keine | ja | nein | kurzfristig: Raumnutzung unterlassen | nach Ergebnissen der Luftmessung weitere Maßnahmen festlegen | 2019-06-17 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P3, 04.06.19 | 04.34 | OG | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 126 | im Büro | P19-01822 | 2019-06-04 | Uni |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | DIN EN 15308:2008-05 | PCB 28: 1,2 PCB 52: 25 PCB 101: 230 PCB 118: -- PCB 138: 370 PCB 153: 360 PCB 180: 220 | 1210 | keine | ja | ja | Raumnutzung unter regelmäßige Lüftung | nach Ergebnissen der Luftmessung weitere Maßnahmen festlegen | 2019-06-17 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P1, 11.06.2019 | 04.33 | EG | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensführung (570B) | 025 | im Büro | UST-19-0079126-01 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,23 PCB 52: 3,6 PCB 101: 7,6 PCB 118: 7,3 PCB 138: 6,2 PCB 153: 5,9 PCB 180: 0,66 | 31 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 2019-06-17 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P2, 11.06.2019 | 04.33 | OG |  | 120 | Flur 104 | UST-19-0079126-02 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,054 PCB 52: 0,15 PCB 101: 0,17 PCB 118: <0,05 PCB 138: <0,05 PCB 153: 0,076 PCB 180: <0,05 | 0,45 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 2019-06-17 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P3, 11.06.2019 | 04.32 | OG |  | 123 | Flur 101 | UST-19-0079126-03 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: <0,05 PCB 118: <0,05 PCB 138: <0,05 PCB 153: <0,05 PCB 180: <0,05 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 2019-06-17 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P4, 11.06.2019 | 04.35 | OG | Agrarinformatik und Unternehmensführung (410c) | 141 | Büro | UST-19-0079126-04 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,51 PCB 52: 12 PCB 101: 120 PCB 118: 39 PCB 138: 180 PCB 153: 290 PCB 180: 150 | 790 | keine | ja | ja | Raumnutzung unter regelmäßiger Lüftung | nach Ergebnissen der Luftmessung weitere Maßnahmen festlegen | 25.06.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P5, 11.06.2019 | 04.32 | EG |  | 020 | Flur 003 | UST-19-0079126-05 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: <0,05 PCB 118: <0,05 PCB 138: 0,05 PCB 153: 0,07 PCB 180: <0,05 | 0,12 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 25.06.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P6, 11.06.2019 | 04.33 | OG |  | 115 | Flur 104 | UST-19-0079126-06 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,12 PCB 52: 0,27 PCB 101: 0,51 PCB 118: 0,12 PCB 138: 0,59 PCB 153: 0,82 PCB 180: 0,43 | 2,9 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 25.06.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P7, 11.06.2019 | 04.32 | OG |  | 126 | Flur 103 | UST-19-0079126-07 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: 0,11 PCB 118: 0,056 PCB 138: 0,2 PCB 153: 0,26 PCB 180: 0,13 | 0,76 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 25.06.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P8, 11.06.2019 | 04.33 | EG | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Prüfungswesen (510B) | 021 | im Büro | UST-19-0079126-08 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,34 PCB 52: 5,6 PCB 101: 9,6 PCB 118: 9 PCB 138: 6,6 PCB 153: 6,9 PCB 180: 0,86 | 39 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P09, 11.06.2019 | 04.33 | EG |  | 016 | Flur 004 | UST-19-0079126-09 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: <0,05 PCB 118: <0,05 PCB 138: <0,05 PCB 153: 0,055 PCB 180: <0,05 | 0,55 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 |  | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P10, 11.06.2019 | 04.36 | OG | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen (510F) | 114 | im Büro | UST-19-0079126-10 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: <0,05 PCB 118: <0,05 PCB 138: <0,05 PCB 153: <0,05 PCB 180: <0,05 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P11, 11.06.2019 | 04.33 | EG |  | 019a | Flur 004 | UST-19-0079126-11 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: <0,05 PCB 118: <0,05 PCB 138: <0,05 PCB 153: <0,05 PCB 180: <0,05 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P12, 11.06.2019 | 04.33 | EG |  | 019b | Flur 004 | UST-19-0079126-12 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: <0,05 PCB 118: <0,05 PCB 138: 0,05 PCB 153: 0,07 PCB 180: <0,05 | 0,12 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P13, 11.06.2019 | 04.33 | OG |  | 124 | Sozialraum | UST-19-0079126-13 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,077 PCB 52: 0,31 PCB 101: 0,48 PCB 118: 0,41 PCB 138: 0,26 PCB 153: 0,3 PCB 180: <0,05 | 1,8 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P14, 11.06.2019 | 04.36 | OG |  | 117 | Flur 101 | UST-19-0079126-14 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: 0,17 PCB 118: 0,06 PCB 138: 0,39 PCB 153: 0,54 PCB 180: 0,31 | 1,5 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P15, 11.06.2019 | 04.31 | EG |  | 011 | Flur 001 | UST-19-0079126-15 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,06 PCB 52: <0,05 PCB 101: 0,06 PCB 118: <0,05 PCB 138: 0,12 PCB 153: 0,15 PCB 180: 0,09 | 0,48 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P16, 11.06.2019 | 04.32 | OG | Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Agrarrecht (550A) | 125 | im Büro | UST-19-0079126-16 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,07 PCB 52: 5,4 PCB 10: 9,3 PCB 118: 8,8 PCB 138: 7 PCB 153: 6,6 PCB 180: 0,68 | 38 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P17, 11.06.2019 | 04.32 | OG | Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht (550B) | 117 | im Büro | UST-19-0079126-17 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,12 PCB 52: 7,5 PCB 101: 16 PCB 118: 16 PCB 138: 13 PCB 153: 14 PCB 180: 1,4 | 68 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P18, 11.06.2019 | 04.32 | OG |  | 118 | Flur 103 | UST-19-0079126-18 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,14 PCB 52: 8,8 PCB 101: 17 PCB 118: 16 PCB 138: 13 PCB 153: 14 PCB 180: 1,5 | 70 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P19, 11.06.2019 | 04.32 | OG |  | 130 | Flur 103 | UST-19-0079126-19 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,11 PCB 52: 0,07 PCB 101: 0,05 PCB 118: <0,05 PCB 138: <0,05 PCB 153: <0,05 PCB 180: <0,05 | 0,23 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P20, 11.06.2019 | 04.32 | OG | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling (510C) | 112 | im Büro | UST-19-0079126-20 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,11 PCB 52: 1,1 PCB 101: 3,2 PCB 118: 2 PCB 138: 3,9 PCB 153: 5,8 PCB 180: 2,2 | 18 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P21, 11.06.2019 | 04.34 | EG |  | 026_1 | Flur 001 | UST-19-0079126-21 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,15 PCB 52: 5,5 PCB 101: 34 PCB 118: 1,5 PCB 138: 2,2 PCB 153: 11 PCB 180: 0,36 | 55 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 25.06.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P22, 11.06.2019 | 04.33 | OG |  | 110 | Flur 101 | UST-19-0079126-22 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: 0,07 PCB 118: <0,05 PCB 138: <0,05 PCB 153: <0,05 PCB 180: <0,05 | 0,070 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P23, 11.06.2019 | 04.31 | OG |  | 115 | Flur 106 | UST-19-0079126-23 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,12 PCB 52: 0,09 PCB 101: 0,05 PCB 118: <0,05 PCB 138: <0,05 PCB 153: <0,05 PCB 180: <0,05 | 0,26 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P24, 11.06.2019 | 04.31 | OG |  | 122 | Flur 106 | UST-19-0079126-24 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: <0,05 PCB 118: <0,05 PCB 138: <0,05 PCB 153: 0,06 PCB 180: <0,05 | 0,060 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P25, 11.06.2019 | 04.32 | EG |  | 027 | Flur 003 | UST-19-0079126-22 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: <0,05 PCB 118: <0,05 PCB 138: <0,05 PCB 153: <0,05 PCB 180: <0,05 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P26, 11.06.2019 | 04.31 | EG |  | 025 | Flur 006 | UST-19-0079126-23 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,05 PCB 52: <0,05 PCB 101: <0,05 PCB 118: <0,05 PCB 138: 0,061 PCB 153: 0,084 PCB 180: <0,05 | 0,15 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P27, 11.06.2019 | 04.34 Außenfassade | UG |  | HS10 | Durchgang Süd, außen Gang -108 | UST-19-0079126-24 | 11.06.2019 | UBA |  | 19.06.2019 | 24.06.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 18 PCB 52: 310 PCB 101: 2900 PCB 118: 1000 PCB 138: 6400 PCB 153: 7800 PCB 180: 4400 | 23.000 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) |  |  |  | UBA
P1, 17.06.2019 | 04.15 | OG |  | 115 | Flur 102 | UST-19-0082500-01 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: <0,1 PCB 180: <0,1 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 10.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P2, 17.06.2019 | 04.15 | OG | Ländliche Soziologie (430a) | 120 | im Büro | UST-19-0082500-02 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: <0,1 PCB 180: <0,1 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 10.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P3, 17.06.2019 | 04.15 | OG | Ländliche Soziologie (430a) | 121 | im Büro | UST-19-0082500-03 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: <0,1 PCB 180: <0,1 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 10.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P4, 17.06.2019 | 04.15 | OG | Ländliche Soziologie (430a) | 125 | im Büro | UST-19-0082500-04 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: <0,1 PCB 180: <0,1 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 10.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P5, 17.06.2019 | 04.15 | OG |  | 126 | Flur 102 | UST-19-0082500-05 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: <0,1 PCB 180: <0,1 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 10.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P6, 17.06.2019 | 04.15 | OG |  | 132 | Flur 102 | UST-19-0082500-06 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: 0,12 PCB 180: <0,1 | 0,12 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 10.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P7, 17.06.2019 | 04.22 | OG | Gartenbauschule |  | Treppenhaus DG | UST-19-0082500-07 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,3 PCB 52: 2,3 PCB 101: 7,3 PCB 118: 4 PCB 138: 14 PCB 153: 19 PCB 180: 11 | 58 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 15.08.2019 | UBA | e-Mail | Messergebni sse an Bereich
P8, 17.06.2019 | 04.22 | OG | Gartenbauschule | H7 | Flur | UST-19-0082500-08 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: <0,1 PCB 180: <0,1 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 15.08.2019 | UBA | e-Mail | Messergebni sse an Bereich
P9, 17.06.2019 | 04.22 | OG | Gartenbauschule, Schülerheim | 163 | Wohnen | UST-19-0082500-09 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,24 PCB 52: 31 PCB 101: 520 PCB 118: 170 PCB 138: 1100 PCB 153: 1400 PCB 180: 740 | 4.000 | keine | ja | nein | Raumnutzung mit intensive Lüftung | nach Ergebnissen der Luftmessung weitere Maßnahmen festlegen | 15.08.2019 | UBA | e-Mail | Messergebni sse an Bereich
P10, 17.06.2019 | 04.22 | OG | Gartenbauschule, Schülerheim | 163_2 | Vorraum | UST-19-0082500-10 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 7,5 PCB 52: 120 PCB 101: 1600 PCB 118: 460 PCB 138: 3100 PCB 153: 4000 PCB 180: 2200 | 11.000 | keine | ja | nein | Raumnutzung mit intensive Lüftung | nach Ergebnissen der Luftmessung weitere Maßnahmen festlegen | 15.08.2019 | UBA | e-Mail | Messergebni sse an Bereich
P11, 17.06.2019 | 04.22 | OG | Gartenbauschule, Schülerheim | 163_3 | Flur 119 | UST-19-0082500-11 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: 3 PCB 101: 18 PCB 118: 6,5 PCB 138: 33 PCB 153: 44 PCB 180: 21 | 130 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 15.08.2019 | UBA | e-Mail | Messergebni sse an Bereich
P12, 17.06.2019 | 04.22 | OG | Gartenbauschule, Schülerheim | 169 | Flur 119 | UST-19-0082500-12 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: 1,3 PCB 101: 17 PCB 118: 5 PCB 138: 32 PCB 153: 44 PCB 180: 21 | 120 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 15.08.2019 | UBA | e-Mail | Messergebni sse an Bereich
P13, 17.06.2019 | 04.23 | OG |  | 119 | Flur 120 | UST-19-0082500-13 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: <0,1 PCB 180: <0,1 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 15.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P14, 17.06.2019 | 04.23 | OG |  | 122 | Flur 117 | UST-19-0082500-14 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 34 PCB 52: 110 PCB 101: 45 PCB 118: 39 PCB 138: 5,6 PCB 153: 6,4 PCB 180: 0,57 | 240 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 15.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P15, 17.06.2019 | 04.25 | OG | Ertragsphysiologie der Sonderkulturen (340f) | 111 | Flur 101 | UST-19-0082500-15 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 42 PCB 52: 180 PCB 101: 87 PCB 118: 80 PCB 138: 20 PCB 153: 19 PCB 180: 2,4 | 430 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 15.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P16, 17.06.2019 | 04.25 | OG | Ertragsphysiologie der Sonderkulturen (340f) | 114 | im Büro | UST-19-0082500-16 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 78 PCB 52: 240 PCB 101: 100 PCB 118: 100 PCB 138: 27 PCB 153: 27 PCB 180: 3,8 | 580 | keine | ja | ja | Nutzung Beachtung der intensive Lüftung | Luftmessungsergebnisse abwarten | 15.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P17, 17.06.2019 | 04.25 | DG |  | 213 | Flur 102 | UST-19-0082500-17 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 0,4 PCB 52: 5,2 PCB 101: 6,3 PCB 118: 7,5 PCB 138: 1,7 PCB 153: 1,6 PCB 180: 0,15 | 23 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 15.07.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P18, 17.06.2019 | 04.26 | OG | Gartenbauschule | 111 | Flur 126 | UST-19-0082500-18 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: <0,1 PCB 180: <0,1 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 15.08.2019 | UBA | e-Mail | Messergebni sse an Bereich
P19, 17.06.2019 | 04.32 | OG | Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht (550B) | 118 | im Büro | UST-19-0082500-19 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: 0,18 PCB 101: 0,26 PCB 118: 0,26 PCB 138: 0,18 PCB 153: 0,19 PCB 180: <0,1 | 1,1 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07. | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P20, 17.06.2019 | 04.32 | OG |  | 120 | Flur 103 | UST-19-0082500-20 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: <0,1 PCB 180: <0,1 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07. | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P21, 17.06.2019 | 04.32 | OG | Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Agrarrecht (550A) | 120_2 | im Büro | UST-19-0082500-17 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: 1,9 PCB 101: 4,5 PCB 118: 4,2 PCB 138: 3,5 PCB 153: 3,4 PCB 180: 0,37 | 18 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07. | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P22, 17.06.2019 | 04.32 | OG | Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Agrarrecht (550A) | 121 | im Büro | UST-19-0082500-18 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: 0,73 PCB 101: 1,4 PCB 118: 1 PCB 138: 1,5 PCB 153: 1,7 PCB 180: 0,6 | 6,9 | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07. | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P23, 17.06.2019 | 04.32 | OG | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling (510C) | 129 | im Büro | UST-19-0082500-19 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: <0,1 PCB 180: <0,1 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07. | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P24, 17.06.2019 | 04.32 | OG |  | 133 | Flur 103 | UST-19-0082500-20 | 17.06. | UBA |  | 01.07.2019 | 04.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: <0,1 PCB 52: <0,1 PCB 101: <0,1 PCB 118: <0,1 PCB 138: <0,1 PCB 153: <0,1 PCB 180: <0,1 | _ | keine | nein | ja | uneingeschränkte Nutzung | Es handelt es sich um s.g. Hintergrund-rauschen (normale Umweltbelastung) | 01.07. | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet
P07 16.07.2019 | 04.34 | OG | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 124 | im Büro | UST-19-0098807-07 | 16.07. | UBA |  | 22.07.2019 | 25.07.2019 | DIN ISO 10382:2003-05 | PCB 28: 1,3 PCB 52: 24 PCB 101: 230 PCB 118: 69 PCB 138: 610 PCB 153: 430 PCB 180: 320 | 1.700 | keine | ja | nein | kurzfristig: Raumnutzung unterlassen | nach Ergebnissen der Luftmessung weitere Maßnahmen festlegen | 12.09.2019 | 028 | e-mail | Messergebnisse an das Fachgebiet

## Luftmessung
Angaben zu Ort. Zust.: FASi |  |  |  | Art der betroffenen Räume |  |  | Bezeichnung zu Probe. Zust.: FASi |  |  | Angaben zu Messergebnis + Interpretation. Zust.: FASi | [8 empty] | Angaben zu Information Betroffene. Zust.: FASi
Auftrag / Messung Nr. | Grund für Messung [Nr. der auslösenden Materialprobe) | Schlossflügel | Ebene | Fachgebiet/Institut | Raum Nr. | Art der Raumnutzung (Büro, Lehraum) | Datum Proben-nahme | Art der Messung [2h, 8h] | Auftrag-geber [UBA oder Uni] | Datum Labor-Bericht | Datum, wann Uni bekannt | Messmethode nach DIN ISO 16000-12 | Messergebnis in ng/m³ | Gesamt-summe PCB | Grenzwerte: Vorsorgewert: 300 nng/m³ ab 3.000 ng/m³ unverzügliche Sanierung (Schließung) | weitere Raum-Nutzung vorläufig zulässig | notwendige Maßnahmen | Kommentar | Datum Betroffene Einrichtung informiert | von [Name / Einheit] | Form [Anruf, Mail, Brief] | Kommentar
UST-19-0069709_01 22.05.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Fg. Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 116 | Büro | 2019-05-22 | 30 Min. | UBA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | nein | PCB 28: 10 PCB 52: 77 PCB 101: 190 PCB 118: 14 PCB 138: 25 PCB153: 64 PCB180:<5 | PCB= 380 PCB-gesamt: 380x5=1900 | Vorsorgewert überschritten | nein | Reinigung und Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-04 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_02 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Fg. Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 115 | Büro | 2019-05-22 | 24 Min. | UBA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 16 PCB 101: 25 PCB 118: <5,0 PCB 138: 6,5 PCB153: 10 PCB180:<5,0 | PCB=57,7 PCB-gesamt: 57,7x5=287,5 | Vorsorgewert nicht überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-04 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_03 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Fg. Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 117 | Büro | 2019-05-22 | 30 Min. | UBA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 19 PCB 101: 24 PCB 118: <5,0 PCB 138: <5,0 PCB153: 12 PCB180:<5,0 | PCB=55 PCB-gesamt: 55x5=275 | Vorsorgewert nicht überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-04 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_04 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Fg. Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 131 |  | 2019-05-22 | 26 Min. | UBA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | nein | PCB 28: 6,5 PCB 52: 67,0 PCB 101: 150,0 PCB 118: 12,0 PCB 138: 27,0 PCB 153: 81,0 PCB 180: 5,9 | PCB=319,4 PCB-gesamt: 319,4x5=1.747 | Vorsorgewert überschritten | nein, ja nach der Reinigung | Reinigung und Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-04 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_05 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Fg. Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) |  | Flur bei Raum 112 | 2019-05-22 | 28 Min. | UBA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 20,0 PCB 101: 34,0 PCB 118: <5,0 PCB 138: 8,9 PCB 153: 18,0 PCB 180: <5,0 | PCB =80,90 PCB-gesamt: 80,90x5= 404,5 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-04 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_06 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Fg. Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) |  | Flur bei Raum 117 | 2019-05-22 | 24 Min. | UBA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 17,0 PCB 101: 34,0 PCB 118: <5,0 PCB 138: 7,8 PCB 153: 19,0 PCB 180: <5,0 | PCB=77,80 PCB-gesamt: 77,80x5=389,0 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-04 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_07 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Fg. Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) |  | Flur bei Raum 121 | 2019-05-22 | 25 Min. | UBA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 29,0 PCB 101: 50,0 PCB 118: 5,2 PCB 138: 11,0 PCB 153: 25,0 PCB 180: <5,0 | PCB=120,2 PCB-gesamt: 120,2x5=601,0 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-04 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_08 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) |  | Flur bei Raum 127 | 2019-05-22 | 24 Min. | UBA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | nein | PCB 28: 5,8 PCB 52: 24,0 PCB 101: 34,0 PCB 118: <5,0 PCB 138: 5,8 PCB 153: 13,0 PCB 180: <5,0 | PCB=82,60 PCB-gesamt: 82,60x5=431,0 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-04 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
UST-19-0073967_01 31.05.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | EG | Landwirtschaftliche Betriebslehre (410b) | 017 | Büro | 2019-05-31 | 24 Min. | UBA | 2019-06-13 | 2019-06-14 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 5,0 PCB 101: <5,0 PCB 118: <5,0 PCB 138: <5,0 PCB 153: <5,0 PCB 180: <5,0 | PCB=5,0 PCB-gesamt: 5,0x5=25,0 | Vorsorgewert nicht überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-25 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_02 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | EG | AF | 030 | Büro | 2019-05-31 | 25 Min. | UBA | 2019-06-13 | 2019-06-14 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 18,6 PCB 101: 24,8 PCB 118: <5,0 PCB 138: <5,0 PCB 153: 40,6 PCB 180: <5,0 | PCB=54,0 PCB-gesamt: 54,0x5=270,0 | Vorsorgewert nicht überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-25 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_03 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | EG | Landwirtschaftliche Betriebslehre (410b) | 018 | Büro | 2019-05-31 | 24 Min. | UBA | 2019-06-13 | 2019-06-14 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 5,4 PCB 101: <5,0 PCB 118: <5,0 PCB 138: <5,0 PCB 153: <5,0 PCB 180: <5,0 | PCB=5,4 PCB-gesamt: 5,4x5=27,0 | Vorsorgewert nicht überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-25 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_04 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | EG | AF |  | Flur bei Raum 019 | 2019-05-31 | 26 Min. | UBA | 2019-06-13 | 2019-06-14 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 8,9 PCB 101: 9,7 PCB 118: <5,0 PCB 138: <5,0 PCB 153: <5,0 PCB 180: <5,0 | PCB=18,6 PCB-gesamt: 18,6x5=93,0 | Vorsorgewert nicht überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-25 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_05 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | EG | Landwirtschaftliche Betriebslehre (410b) | 016 | Büro | 2019-05-31 | 25 Min. | UBA | 2019-06-13 | 2019-06-14 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 18,3 PCB 101: 22,4 PCB 118: <5,0 PCB 138: <5,0 PCB 153: 6,7 PCB 180: <5,0 | PCB=47,4 PCB-gesamt: 47,4x5=237,0 | Vorsorgewert nicht überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-25 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_06 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | EG | Landwirtschaftliche Betriebslehre (410b) |  | Flur bei Raum 012 | 2019-05-31 | 25 Min. | UBA | 2019-06-13 | 2019-06-14 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 7,0 PCB 101: 7,1 PCB 118: <5,0 PCB 138: <5,0 PCB 153: <5,0 PCB 180: <5,0 | PCB=14,1 PCB-gesamt: 14,1x5=70,5 | Vorsorgewert nicht überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-25 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_07 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | EG | AF |  | Flur bei Raum 021/022 | 2019-05-31 | 25 Min. | UBA | 2019-06-13 | 2019-06-14 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 7,6 PCB 101: 7,9 PCB 118: <5,0 PCB 138: <5,0 PCB 153: <5,0 PCB 180: <5,0 | PCB=15,5 PCB-gesamt: 15,5x5=77,5 | Vorsorgewert nicht überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-25 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
_08 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | EG |  |  | Flur bei Raum 026 Sozialraum | 2019-05-31 | 25 Min. | UBA | 2019-06-13 | 2019-06-14 | nein | PCB 28: <5,0 PCB 52: 6,8 PCB 101: 5,9 PCB 118: <5,0 PCB 138: <5,0 PCB 153: <5,0 PCB 180: <5,0 | PCB=12,7 PCB-gesamt: 12,7x5=63,5 | Vorsorgewert nicht überschritten | ja | regelmäßige normale Lüftung | Messung ist nicht aussagekräftig genug, da die Messdauer nicht entsprechend der DIN ISO 16000-12 erfolgt ist. Wiederholung ist geplant bzw. teilweise erfolgt“ | 2019-06-25 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
PA19-02885 27.06.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | OG | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 126 | Büro | 2019-06-27 | 12:25h bis 20:25h | Uni | 2019-08-13 | 2019-08-13 | ja | PCB 28: 4,0 PCB 52: 34,7 PCB 101: 53,0 PCB 118: 3,6 PCB 138: 10,7 PCB 153: 14,8 PCB 180: 1,1 | PCB=118,3 PCB-gesamt: 118,3x5=591,5 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | weitergehende Maßnahmen Entfernung der Fuge ist erforderlich | 2019-08-13 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
PA19-02886 27.06.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | OG | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 127 | Büro | 2019-06-27 | 12:30h bis 20:30h | Uni | 2019-08-13 | 2019-08-13 | ja | PCB 28: 6,8 PCB 52: 72,7 PCB 101: 147,6 PCB 118: 10,4 PCB 138: 34,0 PCB 153: 45,2 PCB 180: 4,4 | PCB=310,7 PCB-gesamt: 310,7x5=1.553,5 | Vorsorgewert überschritten | nein | Reinigung und Lüftung | Die PCB-haltigen Fugen müssen durch Sanierung entfernt werden. | 2019-08-13 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120111002 21.08.2019 | Verdacht auf PCB unterhalb von Fußboden | 04.12 | OG | Personalabteilung (APO) | 117 | Büro | 2019-08-21 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-25 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <8,6 PCB 52: <9,7 PCB 101: <3,1 PCB 138: <1,7 PCB 153: <2,9 PCB 180: <2,4 | PCB= - PCB-gesamt: - | kein PCB wurde festgestellt | ja |  | Raumnutzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120111003 21.08.2019 | Verdacht auf PCB unterhalb von Fußboden | 04.12 | OG | Personalabteilung (APO) | 118 | Büro | 2019-08-21 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-25 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <7,5 PCB 52: <8,5 PCB 101: <2,8 PCB 138: <1,5 PCB 153: <2,5 PCB 180: <2,1 | PCB= - PCB-gesamt: - | kein PCB wurde festgestellt | ja |  | Raumnunzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120111004 21.08.2019 | Verdacht auf PCB unterhalb von Fußboden | 04.12 | OG | Personalabteilung (APO) | 119 | Büro | 2019-08-21 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-25 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <8,2 PCB 52: <9,3 PCB 101: <3 PCB 138: <1,7 PCB 153: <2,8 PCB 180: <2,3 | PCB= - PCB-gesamt: - | kein PCB wurde festgestellt | ja |  | Raumnunzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
verworfen, da zu wenig Volumen | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.25 | OG | Ertragsphysiologie der Sonderkulturen (340f) | 114 | Büro | 2019-08-21 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-25 | 2019-10-07 | ja | verworfen, da zu wenig Volumen |  |  |  |  | Pumpe war defekt. Die Messung wird nachgeholt. | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120111001 21.08.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.22 | OG | Gartenbauschule | 163(2) | Schülerheim | 2019-08-21 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-25 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <8,3 PCB 52: 41 PCB 101: 90 PCB 138: 19 PCB 153: 26 PCB 180: 3,1 | PCB=179 PCB-gesamt: 179x5=896 | Vorsorgewert ist überschritten | ja, aber nicht für Schwangere und stillende Mütter | regelmäßige intensive Lüftung und regelmäßig reinigen | weitergehende Maßnahmen Entfernung der Fuge wird empfohlen | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120110001 22.08.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 112 | Flur | 2019-08-22 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-09-23 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <6,1 PCB 52: 13 PCB 101: 26 PCB 138: 3,5 PCB 153: 8,7 PCB 180: <1,8 | PCB= 51,2 PCB-gesamt: 51,2x5=256 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja |  | weitergehende Maßnahmen Entfernung der Fuge, wenn eine Sanierung ansteht. | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120110002 22.08.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 115 | Büro | 2019-08-22 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-09-23 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <6 PCB 52: 22 PCB 101: 37 PCB 138: 7,8 PCB 153: 14 PCB 180: <1,4 | PCB= 80,8 PCB-gesamt: 80,8x5=404 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | weitergehende Maßnahmen Entfernung der Fuge, wenn eine Sanierung ansteht. | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120110004 22.08.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 117 | Büro | 2019-08-22 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-09-23 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <6,5 PCB 52: 25 PCB 101: 46 PCB 138: 8,6 PCB 153: 13 PCB 180: <1,9 | PCB= 92,6 PCB-gesamt: 92,6x5=463 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | weitergehende Maßnahmen Entfernung der Fuge, wenn eine Sanierung ansteht. | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120110003 22.08.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | DG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 127 | Büro | 2019-08-22 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-09-23 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: 12 PCB 52: 53 PCB 101: 98 PCB 138: 19 PCB 153: 28 PCB 180: 3,5 | PCB=214 PCB-gesamt: 214x5=1.070 | Vorsorgewert ist erheblich überschritten | nein |  | weitergehende Maßnahmen Entfernung der Fuge wird empfohlen | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120110005 22.08.2019 | vorsorglich | 04.33 | EG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Unternehmensführung (570B) | 025 | Büro | 2019-08-22 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-09-23 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <6,4 PCB 52: <7,4 PCB 101: 2,9 PCB 138: <1,3 PCB 153: <2,2 PCB 180: <1,8 | PCB=2,9 PCB-gesamt: 2,9x5=14,5 | normale Umwelt-belastung | ja |  | Raumnutzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120110006 22.08.2019 | Wegen einer Schwanger-schaft | 04.33 | EG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere betriebswirtschaftli-che Steuerlehre und Prüfungswesen (510B) | 022 | Büro | 2019-08-22 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-09-23 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <6,7 PCB 52: <7,8 PCB 101: 2,8 PCB 138: <1,4 PCB 153: <2,3 PCB 180: <1,9 | PCB=2,8 PCB-gesamt: 2,8x5=14,0 | normale Umwelt-belastung | ja |  | Raumnutzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120112002 22.08.2019 | vorsorglich | 04.32 | DG | Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht (550B) | 118 | Büro | 2019-08-22 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-25 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <7,8 PCB 52: <8,9 PCB 101: <2,9 PCB 138: <1,6 PCB 153: <2,7 PCB 180: <2,2 | PCB= - PCB-gesamt: - | kein PCB wurde festgestellt | ja |  | Raumnutzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120112003 22.08.2019 | vorsorglich | 04.32 | DG | Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht (550B) | 117 | Büro | 2019-08-22 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-25 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <8,3 PCB 52: <9,4 PCB 101: 6,4 PCB 138: <1,7 PCB 153: <2,8 PCB 180: <2,3 | PCB=6,4 PCB-gesamt: 6,4x5=32 | normale Umwelt-belastung | ja |  | Raumnutzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120112001 22.08.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.35 | DG | Agrarinformatik und Unternehmensführung (410c) | 141+142 | Büro | 2019-08-22 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-25 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: 8,5 PCB 52: 29 PCB 101: 52 PCB 138: 8,9 PCB 153: 13 PCB 180: <2,1 | PCB=111 PCB-gesamt: 111x5=557 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | weitergehende Maßnahmen Entfernung der Fuge, wenn eine Sanierung ansteht. | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120188003 05.09.2019 | vorsorglich | 04.32 | OG | Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Agrarrecht (550A) | 120-2 | Büro | 2019-09-05 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-26 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <2,8 PCB 52: <3,3 PCB 101: <1,1 PCB 138: <0,6 PCB 153: <1 PCB 180: <0,8 | PCB= - PCB-gesamt: - | kein PCB wurde festgestellt |  |  | Raumnutzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120188002 05.09.2019 | vorsorglich | 04.32 | OG | Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Agrarrecht (550A) | 121 | Büro | 2019-09-05 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-26 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <2,7 PCB 52: <3,2 PCB 101: <1,1 PCB 138: <0,6 PCB 153: <0,9 PCB 180: <0,8 | PCB= - PCB-gesamt: - | kein PCB wurde festgestellt |  |  | Raumnutzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120188001 05.09.2019 | vorsorglich | 04.32 | OG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Controlling (510C) | 112 | Büro | 2019-09-05 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-26 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <2,7 PCB 52: <3,2 PCB 101: <1,1 PCB 138: <0,6 PCB 153: <0,9 PCB 180: <0,8 | PCB= - PCB-gesamt: - | kein PCB wurde festgestellt |  |  | Raumnutzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120188005 05.09.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe neben Raum 016 | 04.34 | EG | Landwirtschaftliche Betriebslehre (410b) | 016 | Büro | 2019-09-05 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-26 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: 3,3 PCB 52: 24 PCB 101: 25 PCB 138: 3,0 PCB 153: 4,3 PCB 180: <0,8 | PCB=59,6 PCB-gesamt: 59,6x5=298,0 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | Raumnutzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120188004 05.09.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe neben Raum 016 | 04.34 | EG | Landwirtschaftliche Betriebslehre (410b) | 015 | Büro | 2019-09-05 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-26 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <2,5 PCB 52: 6,1 PCB 101: 2,8 PCB 138: <0,5 PCB 153: <0,9 PCB 180: <0,7 | PCB=8,9 PCB-gesamt: 8,9x5=44,5 | normale Umwelt-belastung | ja |  | Raumnutzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120188006 05.09.2019 | vorsorglich | 04.34 | EG | AF | 030 | Büro | 2019-09-05 | nachts / 4 Std. | Uni | 2019-09-26 | 2019-10-07 | ja | PCB 28: <2,6 PCB 52: 19 PCB 101: 19 PCB 138: 3,5 PCB 153: 4,1 PCB 180: <0,8 | PCB=45,6 PCB-gesamt: 45,6x5=228,0 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | Raumnutzung ist uneingeschränkt | 2019-10-08 | 028 | mail | J. Hosseinzadeh
55120670001 30.10.019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 122 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-18 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: 24 PCB 101: 33 PCB 138: 6 PCB 153: 8 PCB 180: <2 | PCB= 71 PCB-gesamt: 71 x5=355 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | Sanierung mittelfristig, zumindest emissionsmindernde Maßnahmen sind erforderlich | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120670002 30.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 123 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-18 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: 16 PCB 101: 25 PCB 138: 5 PCB 153: 7 PCB 180: <2 | PCB= 53 PCB-gesamt: 53 x5=265 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | kein unmittelbarer baulicher Handlungsbedarf, Empfehlung: Beobachtung der Situation | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120670003 30.10.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | OG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 124 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-18 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: 32 PCB 101: 49 PCB 138: 11 PCB 153: 15 PCB 180: 2 | PCB=109 PCB-gesamt: 109x5=545 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | Sanierung mittelfristig, zumindest emissionsmindernde Maßnahmen sind erforderlich | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120670004 30.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 129 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-18 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: 16 PCB 101: 20 PCB 138: 3 PCB 153: 5 PCB 180: <2 | PCB=44 PCB-gesamt: 44x5=220 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | kein unmittelbarer baulicher Handlungsbedarf, Empfehlung: Beobachtung der Situation | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120670005 30.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 125 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-18 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: 27 PCB 101: 36 PCB 138: 8 PCB 153: 11 PCB 180: <2 | PCB=82 PCB-gesamt: 82x5=410 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | Sanierung mittelfristig, zumindest emissionsmindernde Maßnahmen sind erforderlich | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120670006 30.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 128 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-18 | 2019-11-21 | ja | PCB 28:<7 PCB 52: 21 PCB 101: 21 PCB 138: 3 PCB 153: 4 PCB 180: <2 | PCB=49 PCB-gesamt: 49x5=245 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | kein unmittelbarer baulicher Handlungsbedarf, Empfehlung: Beobachtung der Situation | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120670007 30.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Supply Chain Management (580C) | 127 | Bibliothek | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-18 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: 32 PCB 101: 29 PCB 138: 3 PCB 153: 5 PCB 180: <2 | PCB=69 PCB-gesamt: 69x5=345 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | Sanierung mittelfristig, zumindest emissionsmindernde Maßnahmen sind erforderlich | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120669001 30.10.2019 | Gesamt PCB aus der Feststoffprobe | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 114 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-15 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <9 PCB 52: 21 PCB 101: 31 PCB 138: 9,3 PCB 153: 11 PCB 180: <3 | PCB=72 PCB-gesamt: 72x5=362 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | Sanierung mittelfristig, zumindest emissionsmindernde Maßnahmen sind erforderlich | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120669002 30.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 118 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-15 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <7 PCB 52: 18 PCB 101: 21 PCB 138: 4 PCB 153: 5,3 PCB 180: <2 | PCB=48 PCB-gesamt: 48x5=242 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | kein unmittelbarer baulicher Handlungsbedarf, Empfehlung: Beobachtung der Situation | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120669003 30.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 119 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-15 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: 13 PCB 101: 14 PCB 138: 2,4 PCB 153: 3,5 PCB 180: <2 | PCB=33 PCB-gesamt: 33x5=165 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung | kein unmittelbarer baulicher Handlungsbedarf, Empfehlung: Beobachtung der Situation | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120669004 30.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 130 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-15 | 2019-11-21 | ja | PCB 28:<7 PCB 52: 13 PCB 101: 14 PCB 138: 1,7 PCB 153: 2,8 PCB 180: <2 | PCB=32 PCB-gesamt: 32x5=158 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige Lüftung | kein unmittelbarer baulicher Handlungsbedarf, Empfehlung: Beobachtung der Situation | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120669005 30.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 130-1 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-15 | 2019-11-21 | ja | PCB 28:<7 PCB 52: 8,3 PCB 101: 11 PCB 138: <2 PCB 153: <3 PCB 180: <2 | PCB=19 PCB-gesamt: 19x5=97 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige Lüftung | kein Handlungsbedarf, normale Umweltbelastung | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120669006 30.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 120 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-15 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: 16 PCB 101: 19 PCB 138: 4,2 PCB 153: 5,3 PCB 180: <2 | PCB=45 PCB-gesamt: 45x5=223 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | kein unmittelbarer baulicher Handlungsbedarf, Empfehlung: Beobachtung der Situation | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120669007 30.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 121 | Büro | 2019-10-30 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-15 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: 17 PCB 101: 20 PCB 138: 3,1 PCB 153: 5,2 PCB 180: <2 | PCB=45 PCB-gesamt: 45x5=227 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | kein unmittelbarer baulicher Handlungsbedarf, Empfehlung: Beobachtung der Situation | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120668001 29.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 110 | Büro | 2019-10-29 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-14 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: <9 PCB 101: 10 PCB 138: 3,5 PCB 153: 4,3 PCB 180: <2 | PCB=18 PCB-gesamt: 18x5=89 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | uneinge-schränkt | kein Handlungsbedarf, normale Umweltbelastung | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120668002 29.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 111 | Büro | 2019-10-29 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-14 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: 24 PCB 101: 41 PCB 138: 11 PCB 153: 13 PCB 180: <2 | PCB=89 PCB-gesamt: 89x5=445 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | Sanierung mittelfristig, zumindest emissionsmindernde Maßnahmen sind erforderlich | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120668003 29.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 112 | Büro | 2019-10-29 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-14 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: 24 PCB 101: 39 PCB 138: 9,3 PCB 153: 11 PCB 180: <2 | PCB=83 PCB-gesamt: 83x5=417 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | Sanierung mittelfristig, zumindest emissionsmindernde Maßnahmen sind erforderlich | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120668004 29.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 133 | Büro | 2019-10-29 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-14 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <7 PCB 52: 13 PCB 101: 16 PCB 138: 3,4 PCB 153: 5,2 PCB 180: <2 | PCB=38 PCB-gesamt: 38x5=188 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung | kein unmittelbarer baulicher Handlungsbedarf, Empfehlung: Beobachtung der Situation | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120668005 29.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 132 | Büro | 2019-10-29 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-14 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <7 PCB 52: 27 PCB 101: 31 PCB 138: 5,8 PCB 153: 8,4 PCB 180: <2 | PCB=72 PCB-gesamt: 72x5=361 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | Sanierung mittelfristig, zumindest emissionsmindernde Maßnahmen sind erforderlich | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120668006 29.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG |  |  | Lichthof-West | 2019-10-29 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-14 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <10 PCB 52: 22 PCB 101: 32 PCB 138: 8,0 PCB 153: 10 PCB 180: <3 | PCB=72 PCB-gesamt: 72x5=360 | Vorsorgewert ist überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung und erhöhte Reinigungs-intervalle | Sanierung mittelfristig, zumindest emissionsmindernde Maßnahmen sind erforderlich | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120668007 29.10.2019 | vorsorglich | 04.34 | OG | Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich (410a) | 113 | Büro | 2019-10-29 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-14 | 2019-11-21 | ja | PCB 28:<8 PCB 52: 14 PCB 101: 14,0 PCB 138: 2,9 PCB 153: 3,5 PCB 180: <2 | PCB=34 PCB-gesamt: 34x5=172 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | regelmäßige intensive Lüftung | kein unmittelbarer baulicher Handlungsbedarf, Empfehlung: Beobachtung der Situation | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120667001 31.10.2019 | vorsorglich | 04.32 | OG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Controlling (510C) | 110 | Büro | 2019-10-31 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-08 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8 PCB 52: <9,1 PCB 101: <2,9 PCB 138: <1,6 PCB 153: <2,7 PCB 180: <2,2 | PCB=n.n. PCB-gesamt: n.n. |  | ja | uneinge-schränkt | kein Handungsbedarf | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120667002 31.10.2019 | vorsorglich | 04.32 | OG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Controlling (510C) | 114 | Büro | 2019-10-31 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-08 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: PCB 52: PCB 101: PCB 138: PCB 153: PCB 180: | PCB=n.n. PCB-gesamt: n.n. |  | ja | uneinge-schränkt | kein Handungsbedarf | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120667003 31.10.2019 | Feststoffprobe vorsorglich | 04.32 | OG | Betriebswirtschafts-lehre, insbesondere Controlling (510C) | 129 | Büro | 2019-10-31 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-08 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8,5 PCB 52: <9,6 PCB 101: 5,1 PCB 138: <1,7 PCB 153: <2,9 PCB 180: <2,4 | PCB=5,1 PCB-gesamt: 5,1x5=26 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | uneinge-schränkt | kein Handlungsbedarf, normale Umweltbelastung | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120667004 31.10.2019 | vorsorglich | 04.32 | EG | Fg. für Beschaffung und Produktion (580B) | 014 | Büro | 2019-10-31 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-08 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <8,1 PCB 52: <9,2 PCB 101: 6,7 PCB 138: <1,6 PCB 153: <2,8 PCB 180: <2,3 | PCB=6,7 PCB-gesamt: 6,7x5=34 | Vorsorgewert ist nicht überschritten | ja | uneinge-schränkt | kein Handlungsbedarf, normale Umweltbelastung | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh
55120667005 31.10.2019 | vorsorglich | 04.32 | EG | Fg. Wirtschafts-informatik I (580A) | 023 | Büro | 2019-10-31 | tagsüber / 4 Std. | Uni | 2019-11-08 | 2019-11-21 | ja | PCB 28: <1,5 PCB 52: <16 PCB 101: <5,2 PCB 138: <2,8 PCB 153: <4,9 PCB 180: <3,9 | PCB=n.n. PCB-gesamt: n.n. |  | ja | uneinge-schränkt | kein Handungsbedarf | 2019-11-22 | 28 | mail | J. Hosseinzadeh